Техническое задание

на проведение испытаний, измерений и технического освидетельствования оборудования

п/ст «Автозавод» и ТП 6/0,4 кВ

- Заказчик: ПАО «НЕФАЗ».

- Место выполнения работ: Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, д. 3.

- Наименование работ: проведение испытаний, измерений и технического освидетельствования оборудования п/ст. «Автозавод» и ТП 6/0,4 кВ. Перечень оборудования:

3.1 Силовые трансформаторы.

3.1.1 Трансформатор силовой с заполнением совтола ТНЗ-2500 в кол. -  23 шт.

3.1.2 Трансформатор силовой с заполнением трансформаторного масла ТМЗ-2500 в кол. - 2 шт.

3.1.3 Трансформатор силовой с заполнением совтола ТНЗ-1000 в кол. – 6 шт.

3.1.4 Трансформатор силовой с заполнением трансформаторного масла ТМЗ-1000 в кол. – 7 шт.

3.1.5 Трансформатор силовой с заполнением трансформаторного масла ТМ-160 в кол. – 1 шт.

3.2 Выключатели 110 кВ.

3.2.1 Выключатель У-110-2000-40 У1 в кол. – 3 шт.

3.3 Трансформаторы напряжения 110 кВ.

3.3.1 Трансформатор напряжения НКФ-110 в кол. – 2 шт.

3.4 Силовые кабельные линий 6 кВ (с целью определения мест повреждения).

3.4.1 Кабели 6 кВ марки ААШв-6 3х95, (3х120) в кол. – 10 линий.

- Условия расчетов:

4.1 Оплата производится в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, после подписания Заказчиком акта приема-сдачи оказанных услуг и на основании выставленных Исполнителем оригиналов счетов-фактур и документов, подтверждающих факт оказания услуги в течение 45 календарных дней после оказания услуг согласно подписанному сторонами акту выполненных работ, услуг.

  - Условия расчетов, отличающиеся от стандартных – на усмотрение Заказчика.

- Сроки выполнения работ:

5.1 Начало выполнения работ: со дня заключения договора (ориентировочно июнь-сентябрь 2026)

5.2 Сроки выполнения работ: в течении 90 календарных дней с момента заключения договора.

6. Режим работы Подрядчика:

6.1 Подрядчик в праве работать в 1-ю, 2-ю смену или в обе смены по своему усмотрению. При этом работы ведутся на действующем производстве: оборудование может недоступно для отключения на несколько часов. В таких случаях проведение работ переносится по согласованию сторон

7. Требования к применяемым стандартам и прочим правилам. Работы выполнять в соответствии с действующей НТД, ПТБ, ПТЭЭП, ПУЭ, ППБ, строительным нормам и правилам РФ:

7.1 РД 34.45-51.300-97 Объем и нормы испытаний электрооборудования.

7.2 «Методики оценки технического состояния основного технологического оборудования, ЛЭП, электрических станций и электрических сетей» № 676 Министерства энергетики РФ.

7.3 Другой нормативно-технической документации, действующей на период производства работ и в соответствии с внутренними распорядительными документами по организации безопасного проведения работ, принятыми на предприятии Заказчика.

8. Требования к организации работ:

8.1 При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться требованиями нормативно-технической и технологической документации (действующие в отрасли стандарты, руководства, технологические процессы, нормы, правила, инструкции).

8.2 Для выполнения работ Подрядчик в срок не менее чем за З рабочих дня должен представить списки персонала, в том числе руководителей и специалистов, которые будут задействованы при проведении работ. В списках должно быть указано: ФИО работников, должность, совмещаемые обязанности, группа по электробезопасности, сведения о выполнении специальных работ. Документы, подтверждающие квалификацию персонала, его аттестацию в области электробезопасности не ниже V гр. на право быть руководителем работ, не ниже IV гр. производителем работ, согласно нормативно-технических документов и нормативно-правовых актов, устанавливающих требования к проведению работ на энергообъектах, выполняющих ремонтные, наладочные, испытательные и измерительные работы. Копию распорядительного документа о назначении:

1 - лица, отвечающего за безопасную организацию работ в соответствии с требованиями норм и правил по ОТ,

2 - лиц, ответственных за безопасное проведение работ, с указанием сведений о прохождении ими обучения и проверки знаний по ОТ (по программам А, Б, В, ОПП и СИЗ),

3- сведения о наличии квалификационных удостоверений по профессиям, на специальные виды работ и документов о прохождении обучения безопасным методам и приемам выполнения работ у работников.

8.3 До начала выполнения работ Подрядчик обязуется направить Заказчику, для ознакомления проект производства работ (ППР).

8.4 По результатам выполненных работ Подрядчик оформляет технический отчет с протоколами испытаний и измерений, а также акты технического освидетельствования электрооборудования.

8.5 При необходимости Подрядчику предоставляются подсобные и административные помещения на основании договора аренды и актов приема-передачи помещений.

Акт выполненных работ подписывается Подрядчиком не позднее 25 числа месяца после оформления протоколов испытаний, измерений и актов освидетельствования электрооборудования.

9. Состав заявки на участие:

9.1 Технико-коммерческое предложение;

9.2 На бланке организации согласие выполнить работы в соответствии с техническим заданием в полном объеме.

9.3 Локально-сметный расчет, выполненный с использованием ФСНБ-2022 ресурсно-индексным методом (РИМ) для Республики Башкортостан. Сметная документация предоставляется на согласование Заказчику в формате Excel и gsfx.

9.4 Свидетельство о регистрации электролаборатории зарегистрированное Федеральной службой по экологическому и атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОР) с правом выполнения, работ электроустановках 10 кВ - 110кВ

9.5Документы, подтверждающие наличие собственного оборудования, инструментов, приспособления и материалов (справка о МТР, выписка ОС-1 или другое)

9.6 Паспорта и свидетельства о поверке на приборы.

9.7 Референс-лист или перечень предприятий (не менее 2), где выполнялись подобные виды работ с 2023-2025 г., с указанием контактных телефонов технических специалистов эксплуатационного подразделения.

10.Требования охраны труда при проведении работ:

10.1 При выполнении работ на территории ПАО «НЕФАЗ» Подрядчик должен соблюдать правила пропускного и внутриобъектового режима ПАО «НЕФАЗ» и требования НТД, указанной в п. 6.

10.2 Ответственность за соблюдение необходимых мер по охране труда, пожарной безопасности, промышленной безопасности на территории Заказчика несет Подрядчик. Приказом по предприятию Подрядчика должен быть назначен руководитель работ. Копию приказа направить Заказчику.

10.3 Подрядчик несет материальную ответственность за выявленные нарушения работниками организации правил и норм по охране труда, экологической, промышленной и пожарной безопасности, правил внутреннего трудового распорядка.

11. Требования к применяемым материалам, оборудованию, инструментам с указанием, чьи материалы, оборудование и инструменты используется:

11.1 Применяемое оборудование, инструменты, приспособления и материалы должны соответствовать выполняемой работе.

11.2 Для выполнения работ Подрядчик должен применять собственное оборудование, инструменты, приспособления и материалы,

13.3 Гарантийный срок на выполненные работы – 12 месяцев.

12. Возможность привлечения субподрядчиков и ограничения выполнения ими работ.             12.1 Подрядчик обязан выполнить работу собственными силами без привлечения субподряда

13. Необходимость согласования порядка ведения работ в надзорных органах или

технической документации (итоговой).

13.1 Не требуется.

14. Необходимость проведения государственной экспертизы итоговой документации.

14.1 Не требуется.

15. Объем работ.

15.1 Подготовительные работы:

Таблица 1.

| 1 | Подготовка необходимой документации (исполнительных схем, действующих инструкций, паспортов-протоколов); |
| --- | --- |
| 2 | Подготовка испытательных устройств, измерительных приборов, соединительных проводов, запасных частей и инструмента; |
| 3 | Допуск к работе и принятие мер по предотвращению возможности воздействия проверяемого устройства на другие устройства. |

Таблица 2.

| 1 | По испытаниям, измерениям работы выполняются согласно требованиям РД. 34.45-51.300-97, ПТЭЭП. |
| --- | --- |
| 2 | По техническому освидетельствованию оборудования работы выполняются согласно Методики оценки технического состояния основного технологического оборудования, ЛЭП, электрических станций и электрических сетей» № 676 Министерства энергетики РФ. |

15.2 Испытание и измерение, техническое освидетельствование силовых трансформаторов

6/0,4 кВ:

1. ТНЗ-2500 - 23 шт.

(ТП-1-Т1, ТП-1-Т2, ТП-2-Т1, ТП-2-Т1, ТП-7-Т1, ТП-13-1, ТП-15-Т1, ТП-6-Т1, ТП-6-Т2, ТП-4-Т1, ТП-14-Т1, ТП-22-Т1, ТП-33-Т1, ТП-16-Т1, ТП-16-Т2, ТП-36-Т1, ТП-23-Т1, ТП-28-Т1, ТП-30-Т1, ТП-18-Т1, ТП-19-Т1, ТП-29-Т1, ТП-24-Т1).

2. ТМЗ-2500 – 2 шт.

(ТП-37-Т1, ТП-37-Т2).

- ТНЗ-1000 - 6 шт.

(ТП-3-Т1, ТП-5-Т1, ТП-31-Т1, ТП-31-Т2, ТП-10-Т1, ТП-10-Т2).

- ТМЗ-1000 - 7 шт.

(ТП-26-Т1, ТП-32-Т1, ТП-32-Т2, ТП-11-Т1, ТП-11-Т2, ТП-17-Т1, ТП-17-Т2).

- ТМ-160 - 1 шт.

(ТП-25-Т1).

Таблица 3.

| 1 | Измерение сопротивления изоляции; |
| --- | --- |
| 2 | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты (при случае вскрытия трансформатора для осмотра); |
| 3 | Измерение коэффициента абсорбции; |
| 4 | Измерение сопротивления обмоток постоянному току; |
| 5 | Проверка коэффициента трансформации; |
| 6 | Проверка группы соединения обмоток; |
| 7 | Измерение тока и потерь х.х; |
| 8 | Испытание трансформаторного масла (на трансформаторах с заполнением трансформаторного масла); |
| 9 | Испытание включением толчком на номинальное напряжение. |

15.3 Испытание и измерение, техническое освидетельствование выключателей 110 кВ

У-110-2000-40 У1 (ВМ-110 ВЛ Арлан 1цепь, ВМ-110 ВЛ Арлан 2 цепь, ОВМ-110 в кол. 3 шт.). Таблица 4.

| 1 | Измерение сопротивления изоляции | Изоляции подвижных и направляющих частей, выполненных из органического материала; |
| --- | --- | --- |
|  |  | Изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления |
| 2 | Испытание вводов | Измерение сопротивления изоляции; |
|  |  | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь (tgb) и емкости изоляции; |
|  |  | Проверка качества уплотнений вводов; |
|  |  | Испытание трансформаторного масла из маслонаполненных вводов; |
|  |  | Проверка манометров. |
| 3 | Измерение сопротивления постоянному току | Контактов масляных выключателей; |
|  |  | Шунтирующих резисторов дугогасительных устройств; |
|  |  | Обмоток ЭМУ. |
| 4 | Проверка времени движения подвижных частей выключателя; |  |
| 5 | Измерение хода подвижной части выключателя вжима (хода) контактов при включении, контроль одновременности замыкания и размыкания контактов; |  |
| 6 | Проверка действия механизма свободного расцепления; |  |
| 7 | Проверка регулировочных и установочных характеристик механизмов приводов выключателей; |  |
| 8 | Проверка срабатывания привода пониженном напряжении; |  |
| 9 | Испытание выключателя многократными выключениями и отключениями; |  |
| 10 | Испытание трансформаторного масла из баков выключателя; |  |
| 11 | Тепловизионный контроль; |  |

15.4 Испытание и измерение, техническое освидетельствования электромагнитных трансформаторов напряжения НКФ-110 кВ (ТН-1, ТН-2 в кол. 2 шт.)

Таблица 5.

| 1 | Измерение сопротивления изоляции | Первичных обмоток; |
| --- | --- | --- |
|  |  | Вторичных обмоток |
| 2 | Испытание трансформаторного масла; |  |
| 3 | Тепловизионный контроль; |  |
| 4 | Устранение течи масла (при наличии). |  |

15.5 Определение мест повреждения кабельных линий электроснабжения трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ (в кол. 6 линий 6 кВ).

Таблица 6.

| п/п | Марка кабеля | Наименование электроприемника | Фидер, № ячейки в ЗРУ-6 кВ | Кол. линии | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ААШв-6 3х95 | ТП-33 | ф.139 | 1 | Последовательность работ при определении мест повреждения КЛ-6 кВ указана в табл.8. |
| 2 | ААШв-6 3х120 | ТП-16 (ввод 1) | ф.47 | 1 |  |
| 3 | ААШв-6 3х120 | ТП-13 | ф.50 | 2 |  |
| 4 | ААШв-6 3х95 | ТП-20 | ф.109 | 1 |  |
| 5 | ААШв-6 3х95 | ТП-30 | ф.116 | 1 |  |

15.6 Перечень поврежденных резервных кабельных линий на внутриплощадочных сетях

(в кол. 4 линий 6 кВ).

Таблица 7.

| п/п | Марка кабеля | Наименование электроприемника | Количество линий | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ААШв-6 3х95, ААШв-6 3х120 | Внутриплощадочная сеть 6 кВ | 4 | Последовательность работ при определении мест повреждения КЛ-6 кВ указана в табл.8. |

15.7 Последовательность работ при определении мест повреждения кабельных линий 6 кВ

Таблица 8.

| 1 | Подготовка и отключение линии | Кабельная линия отключается от источника питания и всех электроприемников. Проводится проверка отсутствия напряжения на линии. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Наложение защитного заземления | На каждую фазу кабельной линии накладывается защитное заземление. Корпус передвижной испытательной установки заземляется отдельным проводником из гибкого медного провода. |
| 3 | Определение характера повреждения | С помощью омметра и мегаомметра измеряется сопротивление изоляции между жилами, а также между каждой жилой и оболочкой кабеля. Это позволяет выявить однофазные и междуфазные повреждения с сопротивлением в месте дефекта от нуля до сотен килоом. При большом сопротивлении может потребоваться использование высоковольтной испытательной установки |
| 4 | Прожиг кабеля, дожиг (при необходимости) | Прожигание проводится для снижения переходного сопротивления в месте дефекта, что упрощает дальнейший поиск повреждения. Для этого могут использоваться специальные установки (например, ВУПК-25-03, УВПР-2000М, ВПУ-60, МПУ-3 «Феникс»). |
| 5 | Определение зоны повреждения с использованием одного из методов | Для этого применяются относительные (дистанционные) методы, которые указывают на область с повреждением (импульсный метод, метод колебательного разряда, емкостный метод, петлевой метод) |