ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на капитальный ремонт

участков трубопроводов технического водоснабжения В9 от забора ВНС до пересечения с железной дорогой (ЛОТ 25/26 БГЭ).

- Заказчик: ПАО «НЕФАЗ».

- Место выполнения работ: Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, д. 3.

- Наименование работ: капитальный ремонт участков трубопроводов технического водоснабжения В9 от забора ВНС до пересечения с железной дорогой согласно СП и др. НТД силами, средствами и материалами заказчика.

- Требования к срокам выполнения работ: с даты заключения договора до 31.10.2026 (ориентировочно июль-октябрь 2026)

- Условия расчетов:

  - Оплата производится в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, после подписания Заказчиком акта приема-сдачи оказанных услуг и на основании выставленных Исполнителем оригиналов счетов-фактур и документов, подтверждающих факт оказания услуги в течение 45 календарных дней после оказания услуг согласно подписанному сторонами акту выполненных работ, услуг.

  - Условия расчетов, отличающиеся от стандартных – на усмотрение Заказчика.

6. Требования к применяемым стандартам, СНиП и прочим правилам.

6.1. СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

6.2. СП 129.13330.2019 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации».

6.3. СП 48.13330.2019 «Организация строительства».

  - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок.

  - Правила по охране труда при производстве земляных работ

  - Правила пожарной безопасности.

  - Другая нормативно-техническая документация, действующей на период производства работ и в соответствии с внутренними распорядительными документами по организации безопасного проведения работ, принятыми на предприятии Заказчика.

- Требования к организации работ (ремонтных, строительных и др.).

7.1. До начала работ Исполнитель должен разработать проект производства работ (ППР) и ознакомить его с Заказчиком и обеспечить оформление наряда-допуска на производство работ повышенной опасности.

7.2. При выполнении работ Исполнитель должен руководствоваться требованиями нормативно-технической и технологической документации (действующие в отрасли стандарты, технические условия на ремонт, руководства по ремонту, технологические процессы, нормы, правила, инструкции).

7.3. После ремонта трубопроводов Исполнитель совместно с ремонтным персоналом Заказчика в назначенный день по согласованию Сторон должны провести гидравлические испытания трубопровода в соответствии с требованиями Правил

7.4. По окончании работ Исполнитель должен предоставить исполнительную документацию на выполненные работы.

7.5. Режим работы персонала исполнителя 1-2-х сменный по согласованию с     Заказчиком, включая выходные и праздничные дни.

7.6. После заключения договора для выполнения работ Исполнитель в срок не менее чем за 3 дня должен представить списки персонала, которые будут задействованы при проведении работ.

  - В списках должно быть указано: ФИО работников, должность, совмещаемые обязанности, сведения о выполнении специальных работ.

- Состав заявки на участие.

  - Коммерческое предложение.

  - Референс-лист о выполненных работах по договорам за 2023- 2025 гг.

  - Документы, подтверждающие квалификацию персонала:

- аттестационное удостоверение, в котором указывается, к каким видам работ допущен сварщик;

-квалификационную группу по электробезопасности не ниже II.

- удостоверение машиниста экскаватора; водителя автокрана.

  - Документы на право быть руководителем и производителем работ, согласно нормативно-технических документов и нормативно-правовых актов, устанавливающих требования к проведению работ на объектах.

  - Исполнитель должен предоставить для рассмотрения и согласования протоколы (копии) обучения и проверки знаний по охране труда направленных работников по программам:

    - По общим вопросам охраны труда и функционирования системы управления охраной труда (ответственному за безопасное выполнение работ);

    - Безопасные методы и приемы выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов;

    - Оказание первой помощи пострадавшим (ОПП);

    - Использование (применение) средств индивидуальной защиты (СИЗ);

    - Обучение по сосудам, работающим под избыточным давлением (персоналу)

    - Аттестация по промышленной безопасности А1, Б8.3 (для руководителя, ответственного за безопасное выполнение работ).

- Требования охраны труда при проведении работ.

9.1. Ответственность за соблюдение необходимых мер противопожарной, промышленной безопасности, мер по охране труда и технике безопасности на территории Заказчика несет Исполнитель.

9.2. При выполнении работ на территории ПАО «НЕФАЗ» Исполнитель должен     соблюдать правила внутреннего трудового распорядка ПАО «НЕФАЗ» и требования НТД, указанной в п.1.4.

9.3. Исполнитель несет материальную ответственность за выявленные нарушения работниками подрядной организации правил и норм по охране труда, экологической, промышленной и пожарной безопасности, правил внутреннего трудового распорядка.

10. Иные требования:

10.1. За 2 дня до завоза материалов Исполнитель обязан предупредить Заказчика о приезде, направив письмо, с указанием перечня завозимых материалов и инструментов.

10.2. Все материалы должны иметь сертификаты и изготовлены в соответствии с требованиями действующих ГОСТ. Ввоз материалов на территорию предприятия разрешается только при наличии сертификатов и накладных.

- Требования по гарантийному сроку на результат работ.  Гарантийный срок на выполненные работы должен быть не менее 12 месяцев со дня подписания актов выполненных работ.

12. Требования к перечню, условиям и порядку оформления итоговых документов по результатам выполненных работ:

12.1. Итоговая документация оформляется в виде акта приема-сдачи работ (акта выполненных работ).

12.2. Акт выполненных работ подписывается после предоставления исполнительной документации.

13. Возможность привлечения субподрядчиков и ограничения выполнения ими работ.  Исполнитель все работы по ремонту должен выполнять самостоятельно, без привлечения субподрядчиков.

- Объем работ:

Таблица 1 – Перечень выполняемых работ и необходимых материалов

Дефектная ведомость № 20-04-14/____134 изм.__

На ремонт   участков трубопроводов технического водоснабжения В9 от забора ВНС до пересечения с железной дорогой

| № | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка грунта экскаватором обратная лопата на отм. гл – 2.200 | М3 | 158,4 |
| 2 | Доработка грунта в траншее вручную | М3 | 16 |
| 3 | Устройство песчаного основания под стальные трубопроводы 2Ф219 δ=20см | М3 | 14,4 |
| 4 | Монтаж 2 стальных веток трубопроводов Ф219х6,0 с 3-х слойной ВУС изоляцией | П.м | 204 |
| 5 | Монтаж фланца стального Ду 200 Ру16 | Шт. | 4 |
| 6 | Монтаж отвода Ф219х6,0 с 3-х слойной ВУС изоляцией | Шт. | 10 |
| 7 | Заделка гидроизоляцией заваренных стыков между трубами, отводами. Антикоррозионная защита стыков трубопроводов, отводов: - праймер битумно-полимерный Технониколь №3 ; - лента полимерно-битумная толщиной не менее 2 мм (в 2 слоя) ЛИТКОР; - обертка защитная полимерная с липким слоем толщиной не менее 0,6 мм ( 1 слой) ПЭКОМ | М2 | 19 |
| 8 | Засыпка трубопроводов 2 Ф219 песком δ=20см | М3 | 14,4 |
| 9 | Обратная засыпка грунта в траншею экскаватором. | М3 | 158,4 |

| № | Перечень материалов | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Труба стальная Ф219х6,0 с 3-х слойной ВУС изоляцией ( ГОСТ трубы 10704-91) | П.м | 204 |
| 2. | Отвод стальной Ф219х6,0 с 3-х слойной ВУС изоляцией ( ГОСТ отвода 17375-2001) | Шт. | 10 |
| 3. | Болт с гайкой М 20х90 | Шт. | 24 |
| 4. | Песок | М3 | 28,8 |
| 5. | Фланец стальной Ду 200 Ру 16 ГОСТ 12820-80 | Шт. | 4 |
| 6 | Электроды УОНИ 13/55 ᴓ=3 мм | кг | 18 |
| 7 | Пропан-бутан | кг | 1 |
| 8 | Кислород | М3 | 5 |
| 9 | Праймер битумно-полимерный Технониколь №3 | кг | 20 |
| 10 | Лента полимерно-битумная ЛИТКОР (ширина 450мм) | Кг/м2 | 93/42 |
| 11 | Обертка защитная полимерная с липким слоем толщиной не менее 0,6 мм (ПЭКОМ) | кг | 13 |
| 12 | Сигнальная лента | П.м. | 110 |

Дефектная ведомость № 20-04-14/__235_изм__

На ремонт трубопроводов и запорной арматуры системы технического водоснабжения в ВНС цеха №14 (участки трубопроводов   подачи технической воды в котельную, корпус ПАС, корпус ПВАиЦ).

| № | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Система подачи технической воды в котельную цеха №14 (задвижка ТВ49) |  |  |
| 1 | Демонтаж и монтаж стального трубопровода Ф 159 | П.м | 4 |
| 2 | Демонтаж и монтаж задвижки чугунной Ду 150 Ру10 (ТВ49 задвижка существующая) | Шт. | 1 |
| 3 | Монтаж фланца Ду 150 Ру10 | Шт. | 2 |
| 4 | Монтаж стального отвода Ф 159 | Шт. | 3 |
| 5 | Монтаж сгона с короткой резьбой Ф32 | Шт. | 1 |
| 6 | Монтаж вентиля муфтового Ду 32 (слив воды) | Шт. | 1 |
| 7 | Монтаж сгона с короткой резьбой Ф20 | Шт. | 1 |
| 8 | Монтаж вентиля муфтового Ду 20 ( для манометра) | Шт. | 1 |
| 9 | Окраска стального трубопровода Ф 159 за 2 раза по грунту | М2 | 2,67 |
|  | Перечень материалов |  |  |
| 1 | Труба стальная Ф 159х5,0 ГОСТ 10704-91 | П.м. | 4 |
| 2 | Отвод стальной Ф 159х5,0 ГОСТ 17375-2001 | Шт. | 3 |
| 3 | Фланец Ду 150 Ру 10 ГОСТ 12820-80 | Шт. | 2 |
| 4 | Сгон с короткой резьбой Ф20 | Шт. | 1 |
| 5 | Сгон с короткой резьбой Ф32 | Шт. | 1 |
| 6 | Шаровой кран бр. Ду 20 Ру 16 | Шт. | 1 |
| 7 | Шаровой кран бр Ду 32 Ру 16 | Шт. | 1 |
| II | Система подачи технической воды в корпус ПВАиЦ (левая ветка, задвижка ТВ47) |  |  |
| 1 | Демонтаж и монтаж трубопровода Ф273х6,0 | П.м. | 4 |
| 2 | Демонтаж и монтаж трубопровода Ф219х6,0 | П.м. | 4 |
| 3 | Демонтаж и монтаж задвижки чугунной Ду 200 Ру 10(№47 задвижка существующая ) | Шт. | 1 |
| 4 | Монтаж фланца Ду 200 Ру 10 | Шт. | 2 |
| 5 | Демонтаж и монтаж стального отвода Ф 200 | Шт. | 2 |
| 6 | Окраска стального трубопровода Ф219,Ф 273 за 2 раза по грунту | М2 | 7 |
|  | Перечень материалов |  |  |
| 1 | Труба стальная Ф 219х6,0 ГОСТ 10704-91 | П.м. | 4 |
| 2 | Труба стальная Ф 273х6,0 ГОСТ 10704-91 | П.м | 4 |
| 3 | Фланец Ду 200 Ру 10 ГОСТ 12820-80 | Шт. | 2 |
| 4 | Отвод стальной Ф 219х6,0 ГОСТ 17375-2001 | Шт. | 2 |
| III | Система подачи технической воды в корпус ПВАиЦ ( правая ветка, задвижка ТВ46) |  |  |
| 1 | Демонтаж и монтаж трубопровода Ф219х6,0 | П.м. | 2 |
| 2 | Демонтаж и монтаж задвижки Ду 200 Ру 10 (задвижка существующая) | Шт. | 1 |
| 3 | Монтаж отвода Ф 219х6,0 | Шт. | 2 |
| 4 | Монтаж фланца Ду 200 Ру 10 | Шт. | 2 |
| 5 | Монтаж сгона с короткой резьбой Ф32 ( для слива воды) | Шт. | 1 |
| 6 | Монтаж шарового крана муфтового Ду 32 | Шт. | 1 |
| 7 | Окраска стального трубопровода Ф219 за 2 раза по грунту | М2 | 2,2 |
|  | Перечень материалов |  |  |
| 1 | Труба стальная Ф 219х6,0 ГОСТ 10704-91 | П.м. | 2 |
| 2 | Фланец Ду 200 Ру 10 ГОСТ 12820-80 | Шт. | 2 |
| 3 | Отвод стальной Ф 219х6,0 ГОСТ 17375-2001 | Шт. | 2 |
| 5 | Сгон с короткой резьбой Ф32 |  |  |
| 6 | Шаровой кран бр. Ду 32 Ру 16 | Шт. | 1 |
| IV | Система подачи технической воды в корпус ПАС (задвижка ТВ48) |  |  |
| 1 | Демонтаж и монтаж трубопровода Ф219х6,0 | П.м. | 2 |
| 2 | Демонтаж и монтаж задвижки Ду 200 Ру 10 (задвижка существующая) | Шт. | 1 |
| 3 | Монтаж отвода Ф 219х6,0 | Шт. | 4 |
| 4 | Монтаж фланца Ду 200 Ру 10 | Шт. | 2 |
| 5 | Монтаж сгона с короткой резьбой Ф32 | Шт. | 1 |
| 6 | Монтаж сгона с короткой резьбой Ф20 |  |  |
| 7 | Монтаж шарового крана бр. Ду 32 | Шт. | 1 |
| 8 | Монтаж шарового крана бр. Ду 20 | Шт. | 1 |
| 9 | Окраска стального трубопровода Ф219 за 2 раза по грунту | М2 | 3,02 |
|  | Перечень материалов |  |  |
| 1 | Труба Ф219х6,0 ГОСТ 10704-91 | П.м. | 2 |
| 2 | Фланец Ду 200 Ру 10 ГОСТ 12820-80 | Шт. | 2 |
| 3 | Отвод стальной Ф 219х6,0 ГОСТ 17375-2001 | Шт. | 4 |
| 4 | Сгон с короткой резьбой Ф32 | Шт. | 1 |
| 5 | Сгон с короткой резьбой Ф20 | Шт. | 1 |
| 6 | Шаровой кран бр. Ду 32 Ру 16 | Шт. | 1 |
| 7 | Шаровой кран бр. Ду 20 Ру 16 | Шт. | 1 |
| V | Гребенка с врезками напорных трубопроводов от насосов технического водоснабжения и трубопровод распределения воды по корпусам |  |  |  |
| 1 | Демонтаж и монтаж трубопровода Ф 219 | П.м | 16 |  |
| 2 | Врезка трубопровода Ф 108 | Шт. | 1 |  |
| 3 | Врезка трубопровода Ф 159 | Шт. | 7 |  |
| 4 | Врезка трубопровода Ф219 | Шт. | 1 |  |
| 5 | Демонтаж и монтаж трубопровода Ф325 | П.м. | 6 |  |
| 6 | Демонтаж и монтаж задвижки Ду 300 (новая) | Шт. | 1 |  |
| 7 | Монтаж фланца Ду 300 Ру 10 | Шт. | 2 |  |
| 8 | Демонтаж и монтаж задвижки Ду 200 (ТВ 44, ТВ42, ТВ45) (1 существующая, 2 новые) | Шт. | 3 |  |
| 9 | Монтаж фланца Ду 200 Ру 10 | Шт. | 4 |  |
| 10 | Монтаж отвода Ф 219 | Шт. | 2 |  |
| 11 | Монтаж сгона с короткой резьбой Ф20 | Шт. | 2 |  |
| 12 | Монтаж шарового крана бр. Ду 20 | Шт. | 2 |  |
| 13 | Демонтаж и монтаж трубопровода Ф273 | П.м. | 4 |  |
| 14 | Монтаж участков трубопроводов Ф159 | П.м | 12 |  |
| 15 | Монтаж участка трубопровода Ф219 | П.м. | 2 |  |
| 16 | Монтаж участка трубопровода Ф 108 | П.м. | 2 |  |
| 17 | Окраска стального трубопровода Ф 325, Ф 273, Ф219, Ф159, Ф108 за 2 раза по грунту | М2 | 29,4 |  |
|  | Перечень материалов |  |  |  |
| 1 | Труба Ф 325х7,0 ГОСТ 10704-91 | П.м. | 6 |  |
| 2 | Труба Ф273х6,0 ГОСТ 10704-91 | П.м | 4 |  |
| 3 | Труба Ф219х6,0 ГОСТ 10704-91 | П.м. | 18 |  |
| 4 | Труба Ф 159х5,0 ГОСТ 10704-91 | П.м | 12 |  |
| 5 | Труба Ф 108х4,0 ГОСТ 10704-91 | П.м. | 2 |  |
| 6 | Фланец стальной Ду 300 Ру 10 | Шт. | 2 |  |
| 7 | Фланец стальной Ду 200 Ру 10 | Шт. | 6 |  |
| 8 | Отвод стальной Ф219 ГОСТ 17375-2001 | Шт. | 2 |  |
| 9 | Сгон с короткой резьбой Ф20 | Шт. | 2 |  |
| 10 | Шаровой кран бр. Ду 20 Ру 16 | Шт. | 2 |  |
| 11 | Задвижка чугунная Ду 300 Ру 10 30ч6бр | Шт. | 1 |  |
| 12 | Задвижка чугунная Ду 200 Ру 10 30ч6бр | Шт. | 2 |  |

- Приложения (исходные данные):

Приложение 1 к ТЗ

Топосъемка с проектируемыми

трубопроводами 2 Ду 200

Приложение 2 к ТЗ

Локально-сметные расчеты

Приложение 1 к ТЗ

Топосъемка с проектируемыми

трубопроводами 2 Ду 200